## interfaz gráfica
DIAGRAMA FASORIAL MÁQUINAS SÍNCRONAS
| ENTRADAS | [8 empty] | SALIDAS |  |  | EJECUTAR CÁLCULOS
|  | Parámetros del generador |  |  |  | Operación del generador |  |  |  |  | Generador |  |  | Diagrama fasorial
|  | Snom (VA) | 400000 | No. Polos | 4 | Con bus inf. | √ | Solo |  |  | Pgen (W) | 400000
|  | Vnom (V) | 220 | RA (Ω) | 0.012 | [5 empty] | Qgen (W) | 400000
|  | Conexión | Delta | XS (Ω) | 0.133 | Motor primario |  |  |  |  | fpnom | 0.8
|  | fpnom | 0.8 | Sp (W/Hz) | 195000 | Pmotor (W) | 320000 | nvacio (rpm) | 1840 |  | IA (A) | 500
|  | fnom (Hz) | 60 | Cargar Curva de magnetización | [6 empty] | δ (°) | 15
|  | eff (pu) | 0.8 |  |  | Carga |  |  |  |  | θ (°) | 36
[6 empty] | Vcarga (V) | 220 | fcarga (Hz) | 60
[6 empty] | PMAX (W) | 250000 | Pcarga (W) | 200000 |  | Red
[11 empty] | Pred (W) | 400000
[6 empty] | QMAX (VAR) | 150000 | Qcarga (VAR) | 300000 |  | Pred (W) | 400000
[11 empty] | Sred (VA) | 400000
|  | IF (A) | 0.3 |  |  | I (A) | 946.21 | fp | 0.55 |  | fpred | 0.8

## Prueba de escritorio
[10 empty] | Cálculos – SI Operación generador = con bus inf. | [5 empty] | Cálculos – SI Operación generador = Solo
Entradas | [9 empty] | Cálculos previos | [5 empty] | Cálculos previos
[11 empty] | fsc | 61 | Hz |  |  |  | fsc | 61 | Hz
Generador síncrono | [9 empty] | Dato dado | If | 1.52 | A |  |  | Dato dado | If | 1.52 | A
Polos | Vnom | Snom (VA) | fpnom | RA | XS | eff | Conexión | fnom | Sp (W/Hz) |  | EA | 259.2119 | V |  |  |  | EA | 259.2119 | V
| (V) |  |  | (Ω) | (Ω) | (pu) |  | (Hz) |  |  | Vf | 220 | V |  |  |  | A | 1
4 | 220 | 400000 | 0.8↓ | 0.012 | 0.133 | 0.8 | Delta | 60 | 195000 | [7 empty] | B | -51890.8252
[10 empty] | Pasos para determinar salidas 1 y 2 | [6 empty] | C | 168422777.7778
Curva magnetización | [7 empty] | Motor primario |  | Paso 1 | Scarga | 291547.5947 | VA |  |  |  | Vf | 220.027 | V
IF (A) | EA (V) | [6 empty] | Pnom (W) | n (rpm) | Paso 2 | I | 765.114 | A | <-- | Salida 1 |  | VT | 220.027 | V
0 | 0 | [6 empty] | 320000 | 1830 | Paso 3 | fp | 0.85749 |  | <-- | salida 2
0.25 | 60.4957 | [14 empty] | Pasos para determinar salidas 1 y 2
0.5 | 120.9914 |  |  |  |  | Carga |  |  |  | Pasos para determinar salidas 3 y 7 | [5 empty] | Paso 1 | Scarga | 291547.5947 | VA
0.75 | 179.0672 |  |  |  |  | Vcarga (V) | fcarga (Hz) | Pcarga (W) | Qcarga (VAR) | Paso 1 | Pgen | 195000 | W | <-- | Salida 3 | Paso 2 | I | 765.114 | A | <-- | Salida 1
1 | 214.8807 |  |  |  |  | 220 | 60 | 250000 | 150000 | Paso 2 | δ | 8.0519 | ° | <-- | Salida 7 | Paso 3 | fp | 0.85749 |  | <-- | salida 2
1.25 | 241.9828
1.5 | 258.4376 | [8 empty] | Pasos para determinar salidas 4-6 y 8 | [5 empty] | Pasos para determinar salidas 3 y 7
1.75 | 268.1169 | [8 empty] | Paso 1 | Qgen | 164310.4113 | VAR | <-- | Salida 4 | Paso 1 | Pgen | 250000 | W | <-- | Salida 3
2 | 275.8603 | [8 empty] | Paso 2 | fpgen | 0.76472 |  | <-- | Salida 5 | Paso 2 | δ | 10.5917 | ° | <-- | Salida 7
2.25 | 279.7321 | [8 empty] | Paso 3 | Igen | 669.1907 | A | <-- | Salida 6
2.5 | 280.7 | [7 empty] | 0.017833 | Paso 4 | θ | 40.1181 | ° | <-- | Salida 8 | Pasos para determinar salidas 4-6 y 8
[16 empty] | Paso 1 | Qgen | 150000 | VAR | <-- | Salida 4
[10 empty] | Pasos para determinar salidas 9-12 | [5 empty] | Paso 2 | fpgen | 0.85749 |  | <-- | Salida 5
[10 empty] | Paso 1 | Pred | 55000 | W | <-- | Salida 9 | Paso 3 | Igen | 765.114 | A | <-- | Salida 6
[10 empty] | Paso 2 | Qred | -14310.4113 | VAR | <-- | Salida 10 | Paso 4 | θ | 30.9638 | ° | <-- | Salida 8
[10 empty] | Paso 3 | Sred | 56831.2227 | VA | <-- | Salida 11
[10 empty] | Paso 4 | fpred | 0.96778 |  | <-- | Salida 12 | Pasos para determinar salidas 9-12
[16 empty] | Paso 1 | Pred | 0 | W | <-- | Salida 9
[10 empty] | Cálculo del vector 13 | [5 empty] | Paso 2 | Qred | 0 | VAR | <-- | Salida 10
[10 empty] | Componente en x | EAx | 256.6565 |  |  |  | Paso 3 | Sred | 0 | VA | <-- | Salida 11
[10 empty] | Componente en y | EAy | 36.308 |  |  |  | Paso 4 | fpred | 0 |  | <-- | Salida 12
[10 empty] | Cálculo del vector 14 | [5 empty] | Cálculo del vector 13
[10 empty] | Componente en x | VRAx | 6.1409 |  |  |  | Componente en x | EAx | 222.2724
[10 empty] | Componente en y | VRAy | -5.1744 |  |  |  | Componente en y | EAy | 133.3634
[10 empty] | Cálculo del vector 15 | [5 empty] | Cálculo del vector 14
[10 empty] | Componente en x | VXSx | 57.35 |  |  |  | Componente en x | VRAx | 7.873
[10 empty] | Componente en y | VXSy | 68.0617 |  |  |  | Componente en y | VRAy | -4.7238
[10 empty] | Cálculo del vector 16 | [5 empty] | Cálculo del vector 15
[10 empty] | Componente en x | Vfx | 220 |  |  |  | Componente en x | VXSx | 52.3552
[10 empty] | Componente en y | Vfy | 0 |  |  |  | Componente en y | VXSy | 87.2586
Cálculo del vector 16
[16 empty] | Componente en x | Vfx | 220.027
[16 empty] | Componente en y | Vfy | 0